## Приложение к ТТ
П-52 Ф 17
Приложение 20
Форма опросного листа на затвор дисковый
[7 empty] | Направ-ление экспертизы** | Техническое предложение претендента (заполняет претендент)
| Предмет закупки | [6 empty] | Предмет поставки
Требования к изготовлению и поставке крана для объекта "Пуровский завод по переработке конденсата (II-я очередь). Склад стабильного конденсата. Сети водоснабжения и канализации. Сети надземные"
1. | Общие данные
1.1 | Заказчик | ООО "НОВАТЭК-Пуровский ЗПК"
1.2 | Место установки | Трубопровод производственно-противопожарный ПГ №1÷ №5
1.3 | Количество, шт | 20
1.4 | Тип затвора | запорный
1.5 | Назначение | перекрытие потока
1.6 | Номер технологической схемы | 06.054.1-20.02-ОС6.01-ВК1
1.7 | Условное обозначение согласно технологической (принципиальной) схемы
1.8 | Наименование оборудования (номер трубопровода) установки арматуры | 400.В3.326.01.00
| Требования к предмету закупки | [5 empty] | Направ-ление экспертизы**
| Параметр технического предложения | Требуемое значение* параметра |  |  | Приложение (чертеж, таблица и пр.), раскрывающее требование (если применимо) | Требуемый документ от претендента в составе ТП (чертеж, расчет и пр.) подтверждающий выполнение требования (если применимо) |  | значение параметра/ описание от претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
|  | Обязательное значение* (пороговое/ допустимое значение*, неподтверждение которого претендентом является основанием для отклонения от участия) |  | Опциональное/ желаемое значение* (если есть; достижение может являться преимуществом при прочих равных условиях)
2. | Характеристики и требования
2.1 | Номинальный проход DN, мм | 80 |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
2.2 | Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |  |  |  | ТКП
2.3 | Класс герметичности по ГОСТ 9544 | A |  |  |  | ТКП
2.4 | Присоединение к трубопроводу | Ф-фланцевое |  |  |  | ТКП
2.5 | Строительная длина не более (указывается при необходимости), L, мм | -- |  |  |  | ТКП
2.6 | Тип корпуса | цельносварной |  |  |  | ТКП
2.7 | Материал корпуса | низколегированная сталь |  | сталь CF8 и аналоги |  | ТКП
2.8 | Тип конструкции проточной части корпуса | полнопроходной |  |  |  | ТКП
2.9 | Исполнение затворной части (тип уплотнения «шар-седло») |  |  |  |  | ТКП
2.10 | Конструкция шара и его установка |  |  |  |  | ТКП
2.11 | Материал шара |  |  |  |  | ТКП
2.12 | Покрытие шара/толщина покрытия мкм |  |  |  |  | ТКП
2.13 | Требуемая твердость покрытия шара (при необходимости работы крана в условиях сред с сильными загрязнениями) |  |  |  |  | ТКП
2.14 | Материал деталей седельной группы |  |  |  |  | ТКП
2.15 | Материал уплотнения штока |  |  |  |  | ТКП
2.16 | Установочное положение | надземно (вертикально) |  |  |  | ТКП
2.17 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | ХЛ | 1 |  |  | ТКП
2.18 | Температура окружающего воздуха, °С:
2.18.1 | -Минимальная | минус 55°С
2.18.2 | -Максимальная | 36°С
2.19 | Сейсмостойкость по MSK-64 | С0- не сейсмостойкое (до 6 баллов включительно) |  |  |  | ТКП
2.20 | Перепад давления ΔР на кране при управлении | указать |  |  |  | ТКП
2.21 | Рабочая среда | вода |  |  |  | ТКП
2.22 | Категория взрывоопасности газов и паров согласно ГОСТ 30852.11 | -
2.23 | Группа взрывоопасных смесей согласно ГОСТ 30852.5 | -
2.24 | Направление подачи среды | Любое
2.25 | Диаметр присоединяемого трубопровода, мм | 80
2.26 | Толщина стенки присоединяемого присоединяемого трубопровода, h, мм | 4
2.27 | Марка материала присоединяемого трубопровода | 09Г2С
2.28 | Класс прочности присоединяемого трубопровода | Ру1,4 Мпа
2.29 | Тип резьбы для муфтовых кранов |  |  |  |  | ТКП
2.30 | Исполнение фланца крана по |  |  |  |  | ТКП
2.31 | Защитный кожух на фланцевые соединения | нет
2.32 | Длина катушки под приварку, мм |  |  |  |  | ТКП
2.33 | Длина шпинделя - удлинителя, мм |  |  |  |  | ТКП
2.34 | Наличие блокирующего устройства (механической блокировки при переключении) | - |  |  |  | ТКП
2.35 | Наружное антикоррозионное покрытие | да |  |  |  | ТКП
2.36 | Полный срок службы до списания/назначенный срок службы, лет | 30 |  |  |  | ТКП
2.37 | Поный ресурс до списания/назначенный ресурс, лет | 30 |  |  |  | ТКП
2.38 | Наработка на отказ, не менее, циклов |  |  |  |  | ТКП
2.39 | Отказ арматуры является критическим (ГОСТ Р 56001) | нет |  |  |  | ТКП
2.40 | Испытания на огнестойкость согласно СТ ЦКБА 001 | нет |  |  |  | ТКП
2.41 | Криогенные испытания по ГОСТ 34294 | нет |  |  |  | ТКП
2.42 | Требования по нанесению значения параметров на оборудование для визуальной оценки и контроля
3. | Требования к приводу
3.1 | Тип привода | ручной |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ | ТКП
3.2 | Исполнение | общепромышленное |  |  |  | ТКП
3.3 | Вид взрывозащиты | - |  |  |  | ТКП
3.4 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | - |  |  |  | ТКП
3.5 | Время закрытия/открытия, не более, сек | - |  |  |  | ТКП
3.6 | Ручной дублёр | - |  |  |  | ТКП
3.7 | Положение крана при исчезновении питания привода | - |  |  |  | ТКП
4 | Требования для электропривода, для электрической части электрогидропривода
4.1 | Мощность электропривода, кВт, не более |  |  |  |  | ТКП
4.2 | Напряжение (В) / количество фаз (шт.) | указать |  |  |  | ТКП
4.3 | Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | - |  |  |  | ТКП
4.4 | Защита электродвигателя | указать |  |  |  | ТКП
4.5 | Защита от мгновенного реверса | - |  |  |  | ТКП
4.6 | Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | - |  |  |  | ТКП
4.7 | Механический индикатор положения | - |  |  |  | ТКП
4.8 | Выключатели: |  |  |  |  | ТКП
4.8.1 | - концевые | указать |  |  |  | ТКП
4.8.2 | - промежуточные | указать |  |  |  | ТКП
4.8.3 | - моментные | указать |  |  |  | ТКП
4.9 | Средства управления приводом: |  |  |  |  | ТКП
4.9.1 | Блок управления: |  |  |  |  | ТКП
4.9.1.1 | - тип | указать |  |  |  | ТКП
4.9.1.2 | - управляющий сигнал | указать |  |  |  | ТКП
4.9.1.3 | - Интерфейс для работы по стандартным цифровым протоколом | указать |  |  |  | ТКП
4.9.1.4 | - Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | - |  |  |  | ТКП
4.9.1.5 | - дисплей | - |  |  |  | ТКП
4.9.2 | Местные средства управления: |  |  |  |  | ТКП
4.9.2.1 | - тип | указать |  |  |  | ТКП
4.9.2.2 | -переключатель режимов (местный/ откл/ дистанционный) | - |  |  |  | ТКП
4.9.2.3 | - кнопки управления (открыть/ стоп/ закрыть) | - |  |  |  | ТКП
4.10 | Электрообогрев электропривода и блока управления | - |  |  |  | ТКП
4.11 | Теплоизоляционный защитный кожух для электропривода и блока управления | - |  |  |  | ТКП
5 | Требования для пневмо/гидропривода
5.1 | Управляющая среда |  |  |  |  | ТКП
5.2 | Давление управляющей среды: |  |  |  |  | ТКП
5.2.1 | -Максимальное
5.2.2 | -Минимальное
5.3 | Внешнее пневмоподключение | (Указать диаметр импульсной линии) |  |  |  | ТКП
5.4 | Конечные выключатели: |  |  |  |  | ТКП
5.4.1 | -Тип | I……(A), U…..(В) |  |  |  | ТКП
|  | Р……(Мпа) |  |  |  | ТКП
5.4.2 | -Выход | указать |  |  |  | ТКП
5.4.3 | -Взрывозащита | указать |  |  |  | ТКП
5.5 | Электромагнитный пневмораспределитель: |  |  |  |  | ТКП
5.5.1 | -Напряжение: | указать |  |  |  | ТКП
5.5.2 | -Взрывозащита | указать |  |  |  | ТКП
5.6 | Материал импульсных линий | коррозионностойкий материал |  |  |  | ТКП
6 | Комплект поставки (в т.ч. требования к ЗИП, если применимо) | [5 empty] | Направ-ление экспертизы**
№ | в т.ч. | Позиция |  | Комментарии | Приложение раскрывающее требование | Требуемый документ от претендента в составе ТП подтверждающий выполнение требования |  | значение параметра/ описание от претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
6.1 | Кран в сборе с приводом (если предусмотрен), узлами и комплектующими изделиями | да |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, п.6.3.2 | ТКП
6.2 | Комплект присоединительных (ответных) фланцев трубопровода с крепежными изделиями и прокладками | нет |  |  |  | ТКП
6.3 | Комплект кабельных вводов | нет |  |  |  | ТКП
6.3.1 | Тип кабеля | указать |  |  |  | ТКП
6.3.2 | Наружный диаметр кабеля, количество |  |  |  |  | ТКП
6.4 | Комплект ЗИП | нет |  | Перечень запасных частей предварительно согласовывается с Заказчиком. Поставщик представляет детализированный прайс-лист с каталожными номерами рекомендованных запасных частей. |  | ТКП
6.5 | Наличие аккумулятора (ресивера) для управляющей среды. Количество перестановок привода | нет |  |  |  | ТКП
6.5.1 | Количество перестановок привода |  |  |  |  | ТКП
6.6 | Комплект документации. | да |  | В соответствии с разделом 7
6.7 | Теплоизоляционный защитный кожух для крана | нет |  |  |  | ТКП
6.8 | Комплект заглушек исполнения "exd" | нет |  |  |  | ТКП
6.9 | Наличие поворотных заглушек | нет |  |  |  | ТКП
7 | Требования к разработке, оформлению и согласованию документации
№ | вид документации | требование |  | коммент. (опционально)
7.1 | Конструкторская документация | на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде) Расчет на прочность основных деталей (в том числе ответных фланцев при наличии) |  | В случае оборудования иностранного производителя документация может быть представлена на английском и на русском языках. | Приложение №1 к ОЛ - Технические Требования, п.6.3.3 | тех.описание
7.2 | Эксплуатационная документация | на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде)
7.3 | Разрешительная документация | Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение всех разрешительных документов, в том числе на осуществление доставки негабаритного оборудования и оборудования, требующего особых условий доставки
8 | Дополнительные требования
8.1
9 | Таблица А1 Состав перекачиваемого продукта
| Наименование | Значение
|  | <Рабочая среда 1> |  | <Рабочая среда 2>
| Компоненты | мол.доли | масс.доли | мол.доли | масс.доли
| Азот (N2) |  | 0
| Сероводород (H2S) |  | 0
| Углекислый газ (СО2) |  | 0
| Гелий (Не) |  | 0
| Аргон (Аr) |  | 0
| Водород (H2) |  | 0
| Кислород (О2) |  | 0
| Метанол (СН40) |  | 0
| Вода (Н2О) |  | 99%
| Метан (СН4) |  | 0
| Этан (С2Н6) |  | 0
| Пропан (С3Н8) |  | 0
| Н-бутан (n-С4Н10) |  | 0
| Изо-бутан (i-С4Н10) |  | 0
| Н-пентан (n-С5Н12) |  | 0
| Изо-пентан (i-С5Н12) |  | 0
| Н-гексан (n-С5Н12) |  | 0
| Фракции до 60 °С |  | 0
| 60-70 °С |  | 0
| 70-80 °С |  | 0
…
| 440-450 °С |  | 0
| выше 450 °С |  | 0
| Пар насыщенный |  | 0
| Пар перегретый |  | 0
10 | Таблица А2 Физико-химические свойства перекачиваемого продукта
| Наименование | Значение
|  | <Рабочая среда 1> |  | <Рабочая среда 2>
10.1 | Молярная масса, г/моль | 18.0153
10.2 | Плотность при 20 °С, кг/м3 | 998.2
10.3 | Низшая теплотворная способность, кДж/кг | _
10.4 | Рабочее давление | Pмин 0,1 МПа, Pмакс 1,6 МПа |  | Pмин МПа, Pмакс МПа
10.5 | Температура продукта | tмин 5 °C, макс 50 °C |  | tмин °C, макс °C
10.6 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88 | _
10.7 | Механические примеси, мг/м3 | -
10.8 | Размер отдельных частиц, мм | -
10.9 | Массовая доля парафина, % | -
10.10 | Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.) | _
10.11 | Кинематическая вязкость среды, сСт | 1.006
10.12 | Коэффициент сжимаемости среды | 4.56
*- в случае установки арматуры на трубопроводах и аппаратах с температурой рабочей среды свыше 500 °С (парогазовые, водородсодержащие среды и др.) дополнить опросный лист необходимыми параметрами и требованиям
Условный проход
Условное давление
Марка материала
Заводской номер
Наличие местного указателя с отметками "открыто", "закрыто" и указателя направления движения затвора
Электрические
Пневматические
Внешнее покрытие оборудования выполнить согласно СТ.ЦКБА 079

## Лист1 (hidden)
указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать
шаровой | углеродистая сталь | запорный | перекрытие потока | 6 | 1,0 (10) | A | Ф-фланцевое | цельносварной | полнопроходной | металл-металл (при Траб> 250°С или при мех.прим > 10мг/м3 | - | Нормально открытое | подземно | У | 1 | С0- не сейсмостойкое (до 6 баллов включительно) | 15 | 2 | II A | Т 1 | G- трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 | ГОСТ 33259 исполнение B | ручной | да, верхний | 380/3 | = 24В закрыть-открыть-стоп | Fieldbus | 2-проводный, NC/NO | EExi | =24В | переменный | взрывозащищенное | термореле | Нет | вынесен | да | В комплекте с блоком управления | бронированный
конусный | низколегированная сталь | трехходовой | регулирование | 10 | 1,6 (16) | AA | С- под приварку к трубопроводу | разборный | неполнопроходной | металл-металл (по требованию заказчика) | шар в опорах | нормально закрытое | надземно (горизонтально) | ХЛ | 2 | С- сейсмостойкое (свыше 6 до 9 баллов включительно) | 20 | 3 | II B | Т 2 | Rc- коническая по ГОСТ 6211 | ГОСТ 33259 исполнение F | электрический | да,боковой | 220/1 | = 220В закрыть-открыть-стоп | HART | 3-проводный, типа PNP/NPN | EExd | =110В | постоянный | общепромышленное | терморезисторы | одиночные | встроен | нет | Внешние средства управления | не бронированный
| нержавеющая сталь | четырехходовой |  | 15 | 2,5 (25) | B | К(ФС)- комбинированное фланцевое | разборный специального исполнения |  | металл-полимер | плавающий шар | не изменяется | надземно (вертикально) | УХЛ | 3 | ПС повышенной с-ти ( свыше 9 до 10 баллов включ-но) | 25 | 4 | II C | Т 3 | К- коническая дюймовая по ГОСТ 6111 | ГОСТ 33259 исполнение J | пневматический | да | 110/1 | 4-20мА | Modbus | NAMUR |  | ~220В |  |  |  | сдвоенные |  | нет с заглушками Ex
|  |  |  | 20 | 4,0 (40) | C | К(МС)- комбинированное муфтовое |  |  | металл-полимер-металл |  |  |  | Т | 4 |  | 32 | 5 | Нет | Т 4 |  | ГОСТ 28919 | гидравлический | нет | 24/1 | цифровой | Profibus |  |  | ~24В
|  |  |  | 25 | 6,3 (63) | CC | М- муфтовое | [6 empty] | ТВ | 5 |  | 40 | 6 |  | Т 5 |  | ГОСТ 9399 под линзовую прокладку | пневмогидравлический |  |  |  | Нет
|  |  |  | 32 | 10,0 (100) | D | [7 empty] | ТС | 1.1 |  | 57 | 7 |  | Т 6 |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение RF | электрогидравлический
|  |  |  | 40 | 12,5 (125) | E | [7 empty] | УТ | 2.1 |  | 89 | 8 |  | Нет |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение LF
|  |  |  | 50 | 16,0 (160) | EE | [7 empty] | О | 3.1 |  | 114 | 9 |  |  |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение SF
|  |  |  | 80 | 20,0 (200) | F | [7 empty] | М | 4.1 |  | 159 | 10 |  |  |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение RTJ
|  |  |  | 100 | 25,0 (250) | G | [7 empty] | ТМ | 4.2 |  | 168 | 11
|  |  |  | 150 | 32,0 (320) | [8 empty] | ОМ | 5.1 |  | 219 | 12
|  |  |  | 200 | [9 empty] | В |  |  | 273 | 13
|  |  |  | 250 | [12 empty] | 325 | 14
|  |  |  | 300 | [12 empty] | 377 | 15
|  |  |  | 350 | [12 empty] | 426 | 16
|  |  |  | 400 | [12 empty] | 530 | 18
|  |  |  | 500 | [12 empty] | 630 | 20
|  |  |  | 600 | [12 empty] | 720 | 22
|  |  |  | 700 | [12 empty] | 880 | 24
|  |  |  | 800 | [12 empty] | 1020 | 26
|  |  |  | 1000 | [12 empty] | 1220 | 28
|  |  |  | 1200 | [12 empty] | 1420 | 32
|  |  |  | 1400 | [13 empty] | 34
38