## Приложение к ТТ
Ф 20
Приложение 20
(обязательное)
Форма опросного листа на затворы дисковые
| Опросный лист/ Реестр технических требований (2025.03.28 ТВС-1) | [5 empty] | Направление экспертизы** | Техническое предложение претендента (заполняет претендент)
| Предмет закупки | [6 empty] | Предмет поставки
Требования к изготовлению и поставке затвора дискового для объекта "Водогрейная котельная-2"
1. | Общие данные
1.1 | Заказчик | ООО "НОВАТЭК-Пуровский ЗПК"
1.2 | Место установки | Водогрейная котельная-2
1.3 | Количество, шт | 2
1.4 | Тип затвора | запорный
1.5 | Номер технологической схемы | Схема тепловая водогрейной котельной 21МВт
1.6 | Условное обозначение согласно технологической (принципиальной) схемы | № 116, № 119
1.7 | Наименование оборудования (номер трубопровода) установки арматуры | Трубопровод напорный насосов Н-1-1, Н-1-2
| Требования к предмету закупки | [5 empty] | Направ-ление экспертизы**
| Параметр технического предложения | Требуемое значение* параметра |  |  | Приложение (чертеж, таблица и пр.), раскрывающее требование (если применимо) | Требуемый документ от претендента в составе ТП (чертеж, расчет и пр.) подтверждающий выполнение требования (если применимо) |  | значение параметра/ описание от претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
|  | Обязательное значение* (пороговое/ допустимое значение*, неподтверждение которого претендентом является основанием для отклонения от участия) |  | Опциональное/ желаемое значение* (если есть; достижение может являться преимуществом при прочих равных условиях)
2. | Характеристики и требования
2.1 | Номинальный проход DN, мм | 300 |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ | ТКП
2.2 | Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |  |  |  | ТКП
2.3 | Класс герметичности по ГОСТ 9544 | A |  |  |  | ТКП
2.4 | Присоединение к трубопроводу | МФ-межфланцевое (стяжное) |  |  |  | ТКП
2.5 | Строительная длина не более (указывается при необходимости), L, мм | 78 |  |  |  | ТКП
2.6 | Количество эксцентрических опор затвора, шт | без эксцентриситета |  |  |  | ТКП
2.7 | Материал корпуса |  |  | чугун |  | ТКП
2.8 | Уплотнение в затворе арматуры | металл-полимер |  |  |  | ТКП
2.9 | Установочное положение | надземно (вертикально) |  |  |  | ТКП
2.10 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ | 4 |  |  | ТКП
2.11 | Температура окружающего воздуха, °С: | 20
2.11.1 | -Минимальная | 15
2.11.2 | -Максимальная | 30
2.12 | Сейсмостойкость по MSK-64 | С0- не сейсмостойкое (до 6 баллов включительно) |  |  |  | ТКП
2.13 | Рабочая среда | вода |  |  |  | ТКП
2.14 | Категория взрывоопасности газов и паров согласно ГОСТ 30852.11 | Нет
2.15 | Группа взрывоопасных смесей согласно ГОСТ 30852.5 | Нет
2.16 | Направление подачи среды | Любое/Одностороннее
2.17 | Диаметр присоединяемого трубопровода, мм | 325
2.18 | Толщина стенки присоединяемого присоединяемого трубопровода, h, мм | 6
2.19 | Марка материала присоединяемого трубопровода | сталь 20
2.20 | Класс прочности присоединяемого трубопровода | н/д |  |  |  | ТКП
2.21 | Тип резьбы для муфтового соединения |  |  |  |  | ТКП
2.22 | Исполнение фланца арматуры по |  |  |  |  | ТКП
2.23 | Длина катушки под приварку, мм | не требуется |  |  |  | ТКП
2.24 | Наружное антикоррозионное покрытие | Да |  |  |  | ТКП
2.25 | Полный срок службы до списания/назначенный срок службы, лет | 10 лет |  |  |  | ТКП
2.26 | Поный ресурс до списания/назначенный ресурс, лет | -- |  |  |  | ТКП
2.27 | Наработка на отказ, не менее, циклов | 2000 |  |  |  | ТКП
2.28 | Отказ арматуры является критическим (ГОСТ Р 56001) | нет |  |  |  | ТКП
2.29 | Испытания на огнестойкость согласно СТ ЦКБА 001 | нет |  |  |  | ТКП
2.30 | Криогенные испытания по ГОСТ 34294 | нет |  |  |  | ТКП
2.31 | Требования по нанесению значения параметров на оборудование для визуальной оценки и контроля |  |  |  |  | ТКП
3. | Требования к приводу
3.1 | Тип привода | ручной |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ | ТКП
3.2 | Исполнение | общепромышленное |  |  |  | ТКП
3.3 | Вид взрывозащиты | не требуется |  |  |  | ТКП
3.4 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | -- |  |  |  | ТКП
3.5 | Время закрытия/открытия, не более, сек | -- |  |  |  | ТКП
3.6 | Ручной дублёр | нет |  |  |  | ТКП
3.7 | Положение арматуры при исчезновении питания привода | Без устройства возврата |  |  |  | ТКП
4 | Требования для электропривода, для электрической части электрогидропривода
4.1 | Мощность электропривода, кВт, не более | -- |  |  |  | ТКП
4.2 | Напряжение (В) / количество фаз (шт.) | указать |  |  |  | ТКП
4.3 | Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | да/нет |  |  |  | ТКП
4.4 | Защита электродвигателя | указать |  |  |  | ТКП
4.5 | Защита от мгновенного реверса | да/нет |  |  |  | ТКП
4.6 | Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | да/нет |  |  |  | ТКП
4.7 | Механический индикатор положения | да/нет |  |  |  | ТКП
4.8 | Выключатели:
4.8.1 | - концевые | указать |  |  |  | ТКП
4.8.2 | - промежуточные | указать |  |  |  | ТКП
4.8.3 | - моментные | указать |  |  |  | ТКП
4.9 | Средства управления приводом:
4.9.1 | Блок управления:
4.9.1.1 | - тип | указать |  |  |  | ТКП
4.9.1.2 | - управляющий сигнал | указать |  |  |  | ТКП
4.9.1.3 | - Интерфейс для работы по стандартным цифровым протоколом | указать |  |  |  | ТКП
4.9.1.4 | - Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | да/нет |  |  |  | ТКП
4.9.1.5 | - дисплей | да/нет |  |  |  | ТКП
4.9.2 | Местные средства управления: |  |  |  |  | ТКП
4.9.2.1 | - тип | указать |  |  |  | ТКП
4.9.2.2 | -переключатель режимов (местный/ откл/ дистанционный) | да/нет |  |  |  | ТКП
4.9.2.3 | - кнопки управления (открыть/ стоп/ закрыть) | да/нет |  |  |  | ТКП
4.9.3 | Дистанционный указатель положения: |  |  |  |  | ТКП
4.9.3.1 | -Тип |  |  |  |  | ТКП
4.9.3.2 | -Сигнал |  |  |  |  | ТКП
4.10 | Электрообогрев электропривода и блока управления | да/нет |  |  |  | ТКП
4.11 | Теплоизоляционный защитный кожух для электропривода и блока управления | да/нет |  |  |  | ТКП
5 | Требования для пневмо/гидропривода
5.1 | Управляющая среда |  |  |  |  | ТКП
5.2 | Давление управляющей среды: |  |  |  |  | ТКП
5.2.1 | -Максимальное
5.2.2 | -Минимальное
5.3 | Внешнее пневмоподключение | (Указать диаметр импульсной линии) |  |  |  | ТКП
5.4 | Конечные выключатели: |  |  |  |  | ТКП
5.4.1 | -Тип | I……(A), U…..(В) |  |  |  | ТКП
|  | Р……(Мпа) |  |  |  | ТКП
5.4.2 | -Выход | указать |  |  |  | ТКП
5.4.3 | -Взрывозащита | указать |  |  |  | ТКП
5.5 | Электромагнитный пневмораспределитель: |  |  |  |  | ТКП
5.5.1 | -Напряжение: | указать |  |  |  | ТКП
5.5.2 | -Взрывозащита | указать |  |  |  | ТКП
5.6 | Позиционер: |  |  |  |  | ТКП
5.6.1 | -Тип | указать |  |  |  | ТКП
5.6.2 | -Входной сигнал | указать |  |  |  | ТКП
5.6.3 | -Взрывозащита | указать |  |  |  | ТКП
5.7 | Материал импульсных линий | коррозионностойкий материал |  |  |  | ТКП
6 | Комплект поставки (в т.ч. требования к ЗИП, если применимо) | [5 empty] | Направ-ление экспертизы**
№ | в т.ч. | Позиция |  | Комментарии | Приложение раскрывающее требование | Требуемый документ от претендента в составе ТП подтверждающий выполнение требования |  | значение параметра/ описание от претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
6.1 | Затвор дисковый в сборе с приводом (если предусмотрен), узлами и комплектующими изделиями | да |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, п.6.3.2 | ТКП
6.2 | Комплект присоединительных (ответных) фланцев трубопровода с крепежными изделиями и прокладками | да |  |  |  | ТКП
6.3 | Комплект кабельных вводов | нет |  |  |  | ТКП
6.3.1 | Тип кабеля | указать |  |  |  | ТКП
6.3.2 | Наружный диаметр кабеля, количество |  |  |  |  | ТКП
6.4 | Комплект ЗИП | нет |  | Перечень запасных частей предварительно согласовывается с Заказчиком. Поставщик представляет детализированный прайс-лист с каталожными номерами рекомендованных запасных частей. |  | ТКП
6.5 | Наличие аккумулятора (ресивера) для управляющей среды. | нет |  |  |  | ТКП
6.5.1 | Количество перестановок привода |  |  |  |  | ТКП
6.6 | Комплект документации. | да |  | В соответствии с разделом 7 |  | ТКП
6.7 | Теплоизоляционный защитный кожух для затвора | нет |  |  |  | ТКП
6.8 | Комплект заглушек исполнения "exd" | нет |  |  |  | ТКП
6.9 | Наличие поворотных заглушек | нет |  |  |  | ТКП
7 | Требования к разработке, оформлению и согласованию документации
№ | вид документации | требование |  | коммент. (опционально)
7.1 | Конструкторская документация | на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде) Расчет на прочность основных деталей (в том числе ответных фланцев при наличии) |  | В случае оборудования иностранного производителя документация может быть представлена на английском и на русском языках. | Приложение №1 к ОЛ - Технические Требования, п.6.3.3 | тех.описание
7.2 | Эксплуатационная документация | на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде)
7.3 | Разрешительная документация | Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение всех разрешительных документов, в том числе на осуществление доставки негабаритного оборудования и оборудования, требующего особых условий доставки
8 | Дополнительные требования
8.1
9 | Таблица А1 Состав перекачиваемого продукта
| Наименование | Значение
|  | <Рабочая среда 1> |  | <Рабочая среда 2>
| Компоненты | мол.доли | масс.доли | мол.доли | масс.доли
Азот (N2)
Сероводород (H2S)
Углекислый газ (СО2)
Гелий (Не)
Аргон (Аr)
Водород (H2)
Кислород (О2)
Метанол (СН40)
Вода (Н2О)
Метан (СН4)
Этан (С2Н6)
Пропан (С3Н8)
Н-бутан (n-С4Н10)
Изо-бутан (i-С4Н10)
Н-пентан (n-С5Н12)
Изо-пентан (i-С5Н12)
Н-гексан (n-С5Н12)
Фракции до 60 °С
60-70 °С
70-80 °С
…
440-450 °С
выше 450 °С
Пар насыщенный
Пар перегретый
10 | Таблица А2 Физико-химические свойства перекачиваемого продукта
| Наименование | Значение
|  | <Рабочая среда 1> |  | <Рабочая среда 2>
10.1 | Молярная масса, г/моль
10.2 | Плотность при 20 °С, кг/м3
10.3 | Низшая теплотворная способность, кДж/кг
10.4 | Рабочее давление | Pмин МПа, Pмакс МПа |  | Pмин МПа, Pмакс МПа
10.5 | Температура продукта | tмин °C, макс °C |  | tмин °C, макс °C
10.6 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88
10.7 | Механические примеси, мг/м3
10.8 | Размер отдельных частиц, мм
10.9 | Массовая доля парафина, %
10.10 | Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.)
10.11 | Кинематическая вязкость среды, сСт
10.12 | Коэффициент сжимаемости среды
*- в случае установки арматуры на трубопроводах и аппаратах с температурой рабочей среды свыше 500 °С (парогазовые, водородсодержащие среды и др.) дополнить опросный лист необходимыми параметрами и требованиям
Условный проход
Условное давление
Марка материала
Заводской номер
Наличие местного указателя с отметками "открыто", "закрыто" и указателя направления движения затвора
Электрические
Пневматические
Внешнее покрытие оборудования выполнить согласно СТ.ЦКБА 079

## Лист1 (hidden)
указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать
запорный | углеродистая сталь | без эксцентриситета | запорный | перекрытие потока | 6 | 1,0 (10) | A | Ф-фланцевое | цельносварной | полнопроходной | металл-металл | 15 | 2 | подземно | У | 1 | С0- не сейсмостойкое (до 6 баллов включительно) | II A | Т 1 | G- трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 | ГОСТ 33259 исполнение B | ручной | Нормально открытое | да, верхний | 380/3 | = 24В закрыть-открыть-стоп | Fieldbus | 2-проводный, NC/NO | EExi | Пневматический | =24В | переменный | взрывозащищенное | термореле | Нет | вынесен | да | В комплекте с блоком управления | да, верхний | Пневматический | бронированный
регулирующий | низколегированная сталь | 1 | трехходовой | регулирование | 10 | 1,6 (16) | AA | С- под приварку к трубопроводу | разборный | неполнопроходной | металл-полимер | 20 | 3 | надземно (горизонтально) | ХЛ | 2 | С- сейсмостойкое (свыше 6 до 9 баллов включительно) | II B | Т 2 | Rc- коническая по ГОСТ 6211 | ГОСТ 33259 исполнение F | электрический | Нормально закрытое | да,боковой | 220/1 | = 220В закрыть-открыть-стоп | HART | 3-проводный, типа PNP/NPN | EExd | Электрический (4-20мА) | =110В | постоянный | общепромышленное | терморезисторы | одиночные | встроен | нет | Внешние средства управления | да, боковой | Электропневматический | не бронированный
запорно-регулирующий | нержавеющая сталь | 2 | четырехходовой |  | 15 | 2,5 (25) | B | К(ФС)- комбинированное фланцевое | разборный специального исполнения |  |  | 25 | 4 | надземно (вертикально) | УХЛ | 3 | ПС повышенной с-ти ( свыше 9 до 10 баллов включ-но) | II C | Т 3 | К- коническая дюймовая по ГОСТ 6111 | ГОСТ 33259 исполнение J | пневматический | Без устройства возврата | да | 110/1 | 4-20мА | Modbus | NAMUR |  | Цифровой | ~220В |  |  |  | сдвоенные |  | нет с заглушками Ex |  | да
|  | 3 |  |  | 20 | 4,0 (40) | C | К(МС)- комбинированное муфтовое |  |  |  | 32 | 5 |  | Т | 4 |  | Нет | Т 4 |  | ГОСТ 28919 | гидравлический |  | нет | 24/1 | цифровой | Profibus |  |  |  | ~24В | [7 empty] | нет
[5 empty] | 25 | 6,3 (63) | CC | М- муфтовое |  |  |  | 40 | 6 |  | ТВ | 5 |  |  | Т 5 |  | ГОСТ 9399 под линзовую прокладку | пневмогидравлический |  |  |  |  | Нет
[5 empty] | 32 | 10,0 (100) | D | МФ-межфланцевое (стяжное) |  |  |  | 57 | 7 |  | ТС | 1.1 |  |  | Т 6 |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение RF | электрогидравлический
[5 empty] | 40 | 12,5 (125) | E |  |  |  |  | 89 | 8 |  | УТ | 2.1 |  |  | Нет |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение LF
[5 empty] | 50 | 16,0 (160) | EE |  |  |  |  | 114 | 9 |  | О | 3.1 |  |  |  |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение SF
[5 empty] | 80 | 25,0 (250) | F |  |  |  |  | 159 | 10 |  | М | 4.1 |  |  |  |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение RTJ
[5 empty] | 100 |  | G |  |  |  |  | 168 | 11 |  | ТМ | 4.2
[5 empty] | 150 |  | I |  |  |  |  | 219 | 12 |  | ОМ | 5.1
[5 empty] | 200 |  | II |  |  |  |  | 273 | 13 |  | В
[5 empty] | 250 |  | III |  |  |  |  | 325 | 14
[5 empty] | 300 |  | IV |  |  |  |  | 377 | 15
[5 empty] | 350 |  | IV-S1 |  |  |  |  | 426 | 16
[5 empty] | 400 |  | IV-S2 |  |  |  |  | 530 | 18
[5 empty] | 500 |  | V |  |  |  |  | 630 | 20
[5 empty] | 600 |  | VI |  |  |  |  | 720 | 22
[5 empty] | 700 | [6 empty] | 880 | 24
[5 empty] | 800 | [6 empty] | 1020 | 26
[5 empty] | 1000 | [6 empty] | 1220 | 28
[5 empty] | 1200 | [6 empty] | 1420 | 32
[5 empty] | 1400 | [7 empty] | 34
38