## Приложение к ТТ
П-52 Ф 22
Приложение 25
(обязательное)
Форма опросного листа на клапаны обратные
| Опросный лист/ Реестр технических требований (2025.03.28 ТВС-3) | [5 empty] | Направ-ление экспертизы** | Техническое предложение претендента (заполняет претендент)
| Предмет закупки | [6 empty] | Предмет поставки
Требования к изготовлению и поставке клапана обратного для объекта "Водогрейная котельная-2".
1. | Общие данные
1.1 | Заказчик | ООО "НОВАТЭК-Пуровский ЗПК"
1.2 | Место установки | Водогрейная котельная-2
1.3 | Количество, шт | 2
1.4 | Тип обратной арматуры | клапан обратный
1.5 | Тип затвора | осесимметричный
1.6 | Номер технологической схемы | Схема тепловая водогрейной котельной 21МВт
1.7 | Условное обозначение согласно технологической (принципиальной) схемы | № 117, № 120
1.8 | Наименование оборудования (номер трубопровода) установки арматуры | Трубопровод нагнетания насосов Н-1-1, Н-1-2
| Требования к предмету закупки | [5 empty] | Направ-ление экспертизы**
| Параметр технического предложения | Требуемое значение* параметра |  |  | Приложение (чертеж, таблица и пр.), раскрывающее требование (если применимо) | Требуемый документ от претендента в составе ТП (чертеж, расчет и пр.) подтверждающий выполнение требования (если применимо) |  | значение параметра/ описание от претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
|  | Обязательное значение* (пороговое/ допустимое значение*, неподтверждение которого претендентом является основанием для отклонения от участия) |  | Опциональное/ желаемое значение* (если есть; достижение может являться преимуществом при прочих равных условиях)
2. | Характеристики и требования
2.1 | Номинальный проход DN, мм | 300 |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ | ТКП
2.2 | Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |  |  |  | ТКП
2.3 | Минимальное давление открытия, МПа (кгс/см2) | -- |  |  |  | ТКП
2.4 | Максимально допустимые потери давления ∆Рмакс, МПа (кгс/см2) | -- |  |  |  | ТКП
2.5 | Коэффициент сопротивления при полном открытии | -- |  |  |  | ТКП
2.6 | Класс герметичности по ГОСТ 9544 | C |  |  |  | ТКП
2.7 | Присоединение к трубопроводу | МФ-межфланцевое (стяжное) |  |  |  | ТКП
2.8 | Строительная длина не более (указывается при необходимости), L, мм | -- |  |  |  | ТКП
2.9 | Материал корпуса | Чугун |  |  |  | ТКП
2.10 | Наличие демпфера | нет |  |  |  | ТКП
2.11 | Тип конструкции проточной части корпуса | полнопроходной |  |  |  | ТКП
2.12 | Для невозвратно-запорных и невозвратно-управляемых клапанов - уплотнение шпинделя (штока) | указать |  |  |  | ТКП
2.13 | Установочное положение | надземно (вертикально) |  |  |  | ТКП
2.14 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ | 4 |  |  | ТКП
2.15 | Температура окружающего воздуха, °С: | 20
2.15.1 | -Минимальная | 15
2.15.2 | -Максимальная | 30
2.16 | Сейсмостойкость по MSK-64 | С0- не сейсмостойкое (до 6 баллов включительно) |  |  |  | ТКП
2.17 | Рабочая среда | вода |  |  |  | ТКП
2.18 | Категория взрывоопасности газов и паров согласно ГОСТ 30852.11 | Нет
2.19 | Группа взрывоопасных смесей согласно ГОСТ 30852.5 | Нет
2.20 | Диаметр присоединяемого трубопровода, мм | 325
2.21 | Толщина стенки присоединяемого присоединяемого трубопровода, h, мм | 6
2.22 | Марка материала присоединяемого трубопровода | сталь 20
2.23 | Класс прочности присоединяемого трубопровода | н/д
2.24 | Тип резьбы для муфтовых/штуцерных клапанов |  |  |  |  | ТКП
2.25 | Исполнение фланца клапана по |  |  |  |  | ТКП
2.26 | Защитный кожух на фланцевые соединения
2.27 | Длина катушки под приварку, мм |  |  |  |  | ТКП
2.28 | Наружное антикоррозионное покрытие | да |  |  |  | ТКП
2.29 | Полный срок службы до списания/назначенный срок службы, лет | 10 |  |  |  | ТКП
2.30 | Поный ресурс до списания/назначенный ресурс, лет | -- |  |  |  | ТКП
2.31 | На работка на отказ, не менее, циклов | -- |  |  |  | ТКП
2.32 | Отказ арматуры является критическим (ГОСТ Р 56001) | нет |  |  |  | ТКП
2.33 | Испытания на огнестойкость согласно СТ ЦКБА 001 | нет |  |  |  | ТКП
2.34 | Криогенные испытания по ГОСТ 34294 | нет |  |  |  | ТКП
2.35 | Требования по нанесению значения параметров на оборудование для визуальной оценки и контроля
3 | Комплект поставки (в т.ч. требования к ЗИП, если применимо) | [5 empty] | Направ-ление экспертизы**
№ | в т.ч. | Позиция |  | Комментарии | Приложение раскрывающее требование | Требуемый документ от претендента в составе ТП подтверждающий выполнение требования |  | значение параметра/ описание от претендента | коммен-тарий | приложен документ/ пункт
3.1 | Арматура с узлами и комплектующими изделиями | да |  |  | Приложение к ОЛ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, п.6.3.2 | ТКП
3.2 | Комплект присоединительных (ответных) фланцев трубопровода с крепежными изделиями и прокладками | да/нет |  |  |  | ТКП
3.3 | Комплект ЗИП | да |  | Перечень запасных частей предварительно согласовывается с Заказчиком. Поставщик представляет детализированный прайс-лист с каталожными номерами рекомендованных запасных частей. |  | ТКП
3.4 | Комплект документации. | да |  | В соответствии с разделом 7 |  | ТКП
3.5 | Теплоизоляционный защитный кожух для обратной арматуры | да/нет |  |  |  | ТКП
4 | Требования к разработке, оформлению и согласованию документации
№ | вид документации | требование |  | коммент. (опционально)
4.1 | Конструкторская документация | на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде) Расчет на прочность основных деталей (в том числе ответных фланцев при наличии) |  | В случае оборудования иностранного производителя документация может быть представлена на английском и на русском языках. | Приложение №1 к ОЛ - Технические Требования, п.6.3.3 | тех.описание
4.2 | Эксплуатационная документация | на русском языке (на бумажном носителе и в электронном виде)
4.3 | Разрешительная документация | Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение всех разрешительных документов, в том числе на осуществление доставки негабаритного оборудования и оборудования, требующего особых условий доставки
5 | Дополнительные требования
5.1
6 | Таблица А1 Состав перекачиваемого продукта
| Наименование | Значение
|  | <Рабочая среда 1> |  | <Рабочая среда 2>
| Компоненты | мол.доли | масс.доли | мол.доли | масс.доли
Азот (N2)
Сероводород (H2S)
Углекислый газ (СО2)
Гелий (Не)
Аргон (Аr)
Водород (H2)
Кислород (О2)
Метанол (СН40)
Вода (Н2О)
Метан (СН4)
Этан (С2Н6)
Пропан (С3Н8)
Н-бутан (n-С4Н10)
Изо-бутан (i-С4Н10)
Н-пентан (n-С5Н12)
Изо-пентан (i-С5Н12)
Н-гексан (n-С5Н12)
Фракции до 60 °С
60-70 °С
70-80 °С
…
440-450 °С
выше 450 °С
Пар насыщенный
Пар перегретый
7 | Таблица А2 Физико-химические свойства перекачиваемого продукта
| Наименование | Значение
|  | <Рабочая среда 1> |  | <Рабочая среда 2>
7.1 | Молярная масса, г/моль
7.2 | Плотность при 20 °С, кг/м3
7.3 | Низшая теплотворная способность, кДж/кг
7.4 | Рабочее давление | Pмин МПа, Pмакс МПа |  | Pмин МПа, Pмакс МПа
7.5 | Температура продукта | tмин °C, макс °C |  | tмин °C, макс °C
7.6 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88
7.7 | Механические примеси, мг/м3
7.8 | Размер отдельных частиц, мм
7.9 | Массовая доля парафина, %
7.10 | Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.)
7.11 | Кинематическая вязкость среды, сСт
7.12 | Коэффициент сжимаемости среды
*- в случае установки арматуры на трубопроводах и аппаратах с температурой рабочей среды свыше 500 °С (парогазовые, водородсодержащие среды и др.) дополнить опросный лист необходимыми параметрами и требованиям
Условный проход
Условное давление
Марка материала
Заводской номер
Внешнее покрытие оборудования выполнить согласно СТ.ЦКБА 079

## Лист1 (hidden)
указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать | указать
клапан обратный | проходной с патрубками на одной оси | поворотный | перекрытие потока | 6 | 1,0 (10) | A | Ф-фланцевое | 15 | 2 | цельносварной | полнопроходной | металл-металл | сальниковое | подземно | У | 1 | С0- не сейсмостойкое (до 6 баллов включительно) | II A | Т 1 | G- трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 | ГОСТ 33259 исполнение B | ручной | да, верхний | 380/3 | = 24В закрыть-открыть-стоп | Fieldbus | 2-проводный, NC/NO | EExi | =24В
затвор обратный | проходной со смещенными патрубками | осесимметричный | регулирование | 10 | 1,6 (16) | AA | С- под приварку к трубопроводу | 20 | 3 | разборный | неполнопроходной | металл-полимер | сильфоновое | надземно (горизонтально) | ХЛ | 2 | С- сейсмостойкое (свыше 6 до 9 баллов включительно) | II B | Т 2 | Rc- коническая по ГОСТ 6211 | ГОСТ 33259 исполнение F | электрический | да,боковой | 220/1 | = 220В закрыть-открыть-стоп | HART | 3-проводный, типа PNP/NPN | EExd | =110В
клапан невозвратно-запорный | угловой |  |  | 15 | 2,5 (25) | B | К(ФС)- комбинированное фланцевое | 25 | 4 | разборный специального исполнения |  |  | резиновые кольца | надземно (вертикально) | УХЛ | 3 | ПС повышенной с-ти ( свыше 9 до 10 баллов включ-но) | II C | Т 3 | К- коническая дюймовая по ГОСТ 6111 | ГОСТ 33259 исполнение J | пневматический | да | 110/1 | 4-20мА | Modbus | NAMUR |  | ~220В
клапан невозвратно-управляемый |  |  |  | 20 | 4,0 (40) | C | К(МС)- комбинированное муфтовое | 32 | 5 | [5 empty] | Т | 4 |  | Нет | Т 4 |  | ГОСТ 28919 | гидравлический | нет | 24/1 | цифровой | Profibus |  |  | ~24В
|  |  |  | 25 | 6,3 (63) | CC | М- муфтовое | 40 | 6 | [5 empty] | ТВ | 5 |  |  | Т 5 |  | ГОСТ 9399 под линзовую прокладку | пневмогидравлический |  |  |  | Нет
|  |  |  | 32 | 10,0 (100) | D | МФ-межфланцевое (стяжное) | 57 | 7 | [5 empty] | ТС | 1.1 |  |  | Т 6 |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение RF | электрогидравлический
|  |  |  | 40 | 12,5 (125) | E |  | 89 | 8 | [5 empty] | УТ | 2.1 |  |  | Нет |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение LF
|  |  |  | 50 | 16,0 (160) | EE |  | 114 | 9 | [5 empty] | О | 3.1 |  |  |  |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение SF
|  |  |  | 80 | 20,0 (200) | F |  | 159 | 10 | [5 empty] | М | 4.1 |  |  |  |  | ASME/ANSI B16.5 исполнение RTJ
|  |  |  | 100 | 25,0 (250) | G |  | 168 | 11 | [5 empty] | ТМ | 4.2
|  |  |  | 150 |  |  |  | 219 | 12 | [5 empty] | ОМ | 5.1
|  |  |  | 200 |  |  |  | 273 | 13 | [5 empty] | В
|  |  |  | 250 |  |  |  | 325 | 14
|  |  |  | 300 |  |  |  | 377 | 15
|  |  |  | 350 |  |  |  | 426 | 16
|  |  |  | 400 |  |  |  | 530 | 18
|  |  |  | 500 |  |  |  | 630 | 20
|  |  |  | 600 |  |  |  | 720 | 22
|  |  |  | 700 |  |  |  | 880 | 24
|  |  |  | 800 |  |  |  | 1020 | 26
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 1220 | 28
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 1420 | 32
|  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 34
38